## 6a392b483c56655ea55f3ff2
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspección Preliminar (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inspección (DATE)
Número de modelo del generador (TEXT)
Número de serie del generador (TEXT)
Nivel de Combustible (Galones/Litros) / (NUMBER)
Inspección Visual del Recinto (SELECTION options: Bien. / , Justo, Pobre)
Verifique si hay daños o fugas evidentes. (SELECTION options: Sí, No.)
Comentarios sobre las condiciones previas a la prueba (p. ej., factores ambientales, problemas anteriores). (TEXT)

Prueba de Arranque y Funcionamiento / (STEP)
Hora de inicio de la prueba (DATE)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Voltaje del Generador (Inicial) (NUMBER)
Frecuencia del Generador (Inicial) (NUMBER)
Inicio Intento Éxito (Primer Intento) (SELECTION options: Sí., No.)
Tiempo de Arranque (Segundos) (NUMBER)
Carga del generador (kW) (NUMBER)
Voltaje del generador (en funcionamiento) (NUMBER)
Frecuencia del Generador (Durante el Funcionamiento) / (NUMBER)
Observaciones durante la ejecución (TEXT)

Pruebas con Banco de Carga (si aplica) (STEP)
Voltaje de Banco de Carga (V) / (NUMBER)
Corriente de Banco de Carga (A) (NUMBER)
Voltaje del generador (V) a carga (NUMBER)
Frecuencia del Generador (Hz) a Carga (NUMBER)
Potencia de salida del banco de carga (kW) / (NUMBER)
Descenso de tensión durante la aplicación de carga. (SELECTION options: Dentro de las especificaciones., Supera las especificaciones – Detalles del documento, Descenso de tensión presente – Investigar)
Observaciones durante la prueba con banco de carga (TEXT)
Capacidad de carga (SELECTION options: Aceptable, Rechazar - Detalles del Documento)

Sistemas de Seguridad y Monitoreo (STEP)
Inspección del recinto del generador – ¿Asegurado? (SELECTION options: Sí., No, N/A)
¿Integridad del sistema de escape? (SELECTION options: Sí., No, N/A)
Temperatura de Escape (Durante Funcionamiento) / (NUMBER)
Prueba de la función de apagado por bajo nivel de aceite (SELECTION options: Pasado, Fallido / , N/A)
Prueba de función de desconexión por alta temperatura del refrigerante (SELECTION options: Pasado, Fracasado / , N/A / )
Prueba de protección contra exceso de velocidad (SELECTION options: Pasado, Fallido / , N/A)
Notas sobre el rendimiento/observaciones del sistema de seguridad (TEXT)

Inspección Post-Prueba (STEP)
Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) (NUMBER)
Temperatura del sistema de refrigeración (grados) (NUMBER)
Presión del aceite (PSI) / (NUMBER)
Condición general / (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
¿Se observaron ruidos o vibraciones anormales? / (TEXT)
Notas/Comentarios sobre el estado post-prueba (TEXT)
Próxima fecha programada para la prueba (DATE)
Firma del Inspector (SIGNATURE)

Documentación y gestión de registros (STEP)
Fecha de inspección/prueba (DATE)
Hora de inicio de la prueba (DATE)
Fin de la prueba. (DATE)
Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) / (NUMBER)
Resumen de Resultados (TEXT)
Observaciones/Comentarios / (TEXT)
Cargar datos/gráficos del banco de carga (si procede) / (UPLOAD)
Estado general / (SELECTION options: Pasa., Fracasar / , Pase Condicional)
Próxima fecha programada para el examen (TEXT)
Firma del Inspector (SIGNATURE)